| INWESTOR: GMINA WIĄZOWNICA |
| --- |
| Obiekt: Oświetlenie Stadionu na działkach nr ewidencyjny 227 , 228 w m. Cetula Lokalizacja: Inwestycja przebiega przez działkę o nr 227 , 228 w m. Cetula |
| Opracowanie PROJEKT WYKONAWCZY |
| AUTOR Projektant Sprawdził | TYTUŁ , IMIĘ I NAZWISKO mgr inż JANUSZ SĘK | NR UPRAWNIEŃ I PODPIS |
| EGZ. NR 1 |

SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa

Mapa do celów projektowych

Kserokopia uprawnień

Kserokopia przynależności PIIB

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania.

- Zakres opracowania.

- Zasilanie - linia kablowa.

- Układanie kabli.

- Układ pomiarowy

- Słupy i oprawy oświetleniowe.

- Ochrona przed dotykiem pośrednim.

- Uwagi końcowe.

- Zestawienie podstawowych materiałów

- Plan Bioz

Spis rysunków

rys. 1   Plan trasy linii kablowej

rys. 2   Schemat ideowy zasilania

Oświadczenie projektanta

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. Ust. z 2006 roku nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt:

Oświetlenie Stadionu  w miejscowości  Cetula

( rodzaj obiektu, lokalizacja, nr działki)

wykonany dla:

Gmina Wiązownica

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Jarosław, dnia 16 07.2015 r.

............................................... 			.........................................................

(miejscowość, data) 							(podpis projektanta)

III. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- katalogi wyrobów typowych,

- obowiązujące normy i przepisy,

- standardy budowy urządzeń elektroenergetycznych

1.2  Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- kablowy obwód oświetlenia

- słupy z oprawami

- wytyczne w sprawie ochrony zapewniającej bezpieczeństwo.

1.3  Zasilanie - przyłącze kablowe

Zasilanie projektowanego obwodu oświetlenia stadionu  należy wykonać kablem ziemnym z      istniejącego złącza licznikowego Zl na budynku świetlicy.  W złączu tym należy zabudować dodatkowo w części ,, poilicznikowej ” listwę zaciskową i zabezpieczenie projektowanego obwodu całośc w obudowie izolacyjnej. Ze złącza licznikowego należy w rurze ochronnej BE 75 ułożonej na ścianie  wyprowadzić projektowany obwód oświetlenia kablem YAKY 4x25 do projektowanej szafy oświetlenia SO na fundamencie z zabezpieczeniem . Z szafy SO następnie należy zasilić kablem YAKY 4x 25 poszczególne słupy oświetlenia. Lokalizację projektowanych urządzeń pokazano na mapie (rys. nr 1). Schemat zasilania na rys nr 2 na którym długość kabla oznacza długość wykopu / długość kabla z zapasami.

1.4 Układanie kabli.

Projektowane kable układać w wykopie o głębokości ok. 80 cm ,  linią falistą na w podsypce piaskowej o grubości min. 10cm. Ułożony kabel należy przykryć warstwą piasku o grubości min. 10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości min. 15cm, a następnie przykryć folią kablową ostrzegawczą koloru niebieskiego ( gr 0,5mm, szer. 20cm ). Wykonanie posypki piaskowej należy uzgodnić po wykonaniu wykopu z Inspektorem Nadzoru. Na kabel należy nałożyć oznaczniki kablowe zawierające typ i przekrój kabla, długość, właściciela, adresy końców, rok budowy oraz nazwę wykonawcy. W miejscu skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu, kabel należy układać w rurze ochronnej „AROT” DVK 75.  Przy słupach oświetleniowych pozostawić zapasy kabla po 1 mb.  Przejście przez Drogę Gminną wykonać odwiertem , układając kabel w rurze SRS 50 poza krawędź  W przypadku robót powodujących utrudnienia w ruchu  opracować należy projekt organizacji ruchu.   Przy układaniu kabli zwrócić uwagę na uzbrojenie terenu.

Przed zasypaniem, roboty zanikające powinny być zinwentaryzowane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Całość prac wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 i uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

Przed przystąpieniem do robót uzyskać zezwolenie Zarządcy Drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym , wystąpić z wnioskiem w sprawie określenia warunków zajęcia pasa drogowego.

Plan trasy obwodu kablowego przedstawia rysunek nr 1.

1.5  Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy istniejący  w złączu licznikowym  bezpośredni 3-fazowy jednostrefowy pomiar energii elektrycznej.  Zabezpieczenie przedlicznikowe w  złączu   S303 C 25A .

.

1.6  Słupy i oprawy oświetleniowe.

Projektuje się zainstalowanie projektorów oświetleniowych typu Tempo 3 RVP 351  z lampami SON-T 400W prod Philips na słupach stalowych sześciokątnych S-95 "Elektromontaż" Rzeszów z fundamentami typu F150. Projektory mocowane bezpośrednio na projektowanych słupach za pomocą typowych uchwytów. W celu zabezpieczenia projetorów oświetleniowych w słupach należy zamontować złącza bezpiecznikowe typu IZK ,  wkładka bezpiecznikową  BiWts 6A.  Złącza IZK połączyć z projektorem przewodem YDY 3x2,5mm2. Dla połączenia kabli w słupach  również zastosować złącza IZK.

1.7 Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa ochrona od porażeń)

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C.

Jako system ochrony dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania w sieci rozdzielczej TN-C z przewodem PEN.

Szybkie wyłączanie realizowane będzie przez wyłączniki bezpiecznikowe w rozdzielnicy stacyjnej  i bezpieczniki topikowe w latarniach. Konstrukcję wszystkich latarni przyłączać do zacisku PEN odcinkiem przewodu LGY 16 mm2. W zaznaczonych na schematach latarniach L1 i L5 projektuje się dodatkowe uziemienie robocze punktu PEN. Uziom wykonać jako taśmowo - prętowy przy użyciu płaskownika FeZn 4x25mm2 układanego 10cm pod kablem pomiędzy słupami oświetleniowymi oraz prętów uziomowych Ø12mm pogrążonych pionowo w gruncie. Rezystancja uziemienia musi spełniać warunek R ≤ 10Ω.

1.8 Uwagi końcowe

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy urządzeń elektrycznych, uwzględniając  uwagi zawarte w uzgodnieniach.

- po zakończeniu robót przeprowadzić pomiary kontrolne rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony zapewniającej bezpieczeństwo.

- przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów                        i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj. posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną - zgodnie                 z ustawą „Prawo budowlane” (Dz. U. nr 89 z 1994r poz.414, art.10) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 10 z 1995r p.oz.48).

- zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji w zakresie wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

##### IV  ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

| L.p. | Nazwa materiału | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura ochronna SRS 50 ,, AROT” | mb | 12 |
| 2 | Rura ochronna DVK 75x63 „AROT” | mb | 2 |
| 3 | Kabel YAKY 4x25 mm2 | mb* | 268/ 293 |
| 4 | Folia kablowa niebieska | mb | 256 |
| 5 | Piasek | m3 | 20 |
| 6 | Opaski identyfikacyjne kablowe | szt | 30 |
| 7 | Fundament F175 "ELEKTROMONTAŻ" Rzeszów | szt | 5 |
| 8 | Słup S-95 "ELEKTROMONTAŻ" Rzeszów | szt | 5 |
| 9 | Elementy montażowe z zawiasem "ELEKTROMONTAŻ" Rzeszów | szt | 5 |
| 10 | Zacisk uziemiający śrubowy 2442 | szt | 5 |
| 11 | Linka LGY 16mm2 "Telefonika" | mb | 3 |
| 12 | Końcówka CU 16 | szt | 5 |
| 13 | Bednarka 25x4 stalowa - ocynkowana | mb | 115 |
| 14 | Pręt uziomowy 12mm L=6m | szt | 2 |
| 15 | Złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 | szt | 5 |
| 16 | Złącze bezpiecznikowe IZK-4-02 | szt | 5 |
| 17 | Złącze bezpiecznikowe IZK-4-03 | szt | 5 |
| 18 | Wkładka topikowa Bi-Wts 6A | szt | 5 |
| 18 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | mb | 50 |
| 20 | Projektor Tempo – 3 3RVP 351 | szt | 5 |
| 21 | Lampa SON-T – 400 W ”Philips” | szt | 5 |
| 22 | Rura ochronna BE 75 | mb | 3 |

*   długość kabla – długość wykopu / długość kabla z zapasami