| INWESTOR: GMINA WIĄZOWNICA 37-522 WIĄZOWNICA 208 |
| --- |
| Obiekt: Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia m. Szówsko ul Lubelska Lokalizacja: Inwestycja przebiega przez działki o nr ewidencyjnych 1099/1, 965, 2742/2, 2742/1, 2741, 2740, 2739/1, 2736, 2731, 2730 , 2727/1, 2726 , 729 , 880 , 871 obręb Szówsko |
| Opracowanie PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY |
| AUTOR Projektant Sprawdził | TYTUŁ , IMIĘ I NAZWISKO JANUSZ SĘK JERZY KRÓL | NR UPRAWNIEŃ I PODPIS |
| EGZ. NR 1 Lipiec 2016 |

SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa

- Oświadczenie projektanta

Kserokopia uprawnień

Kserokopia przynależności PIIB

Protokół  POG-ZUD.430.201.2016

Decyzja Zarządcy Drogi

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania.

- Zakres opracowania.

- Linia kablowa.

- Układanie kabli.

- Układ pomiarowy

- Słupy i oprawy oświetleniowe.

- Ochrona przed dotykiem pośrednim.

- Uwagi końcowe.

- Obliczenia techniczne

- Zestawienie podstawowych materiałów

- Spis rysunków

rys. 1

Plan trasy linii kablowej zasilanie ze stacji Szówsko 1

rys. 2

Plan trasy linii kablowej zasilanie ze stacji Szówsko 2

rys. 3

Schemat ideowy zasilania – stacja Szówsko 2

rys. 4

Schemat ideowy zasilania – stacja Szówsko  1

rys. 5

Przekrój poprzeczny pasa drogowego – usytuowanie słupów i kabla

oświetlenia

rys. 6

Profil skrzyżowania kabla  oświetlenia z drogą km 17+848

rys. 6

Profil skrzyżowania kabla  oświetlenia z drogą km 18+117

Oświadczenie projektanta

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. Ust. z 2006 roku nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt:

Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia  oświetlenia   w miejscowości Szówsko ul Lubelska – działki  o  nr  ewid.  1099/1  . 965,  2742/2,  2742/1,  2741,  2740,  2739/1,  2736,  27131,  2730 , 2727/1,  2726 , 729 , 880 , 871  obręb Szówsko

( rodzaj obiektu, lokalizacja, nr działki)

wykonany dla:

Gmina Wiązownica

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Jarosław, dnia  10.07.2016 r.

............................................ 			.........................................................

(miejscowość, data) 							(podpis projektanta)

III. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- protokół POG- ZUD 430.201..2016

- katalogi wyrobów typowych,

- obowiązujące normy i przepisy,

- standardy budowy urządzeń elektroenergetycznych

1.2  Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje:

Oświetlenie zasilane ze stacji transformatorowej Szówsko 2

- zasilanie z istniejącej szafy sterowania oświetlenia

- kablowe obwody oświetlenia ulicznego – linia kablowa YAKY 4x25

- słupy oświetlenia z lampami

- wytyczne w sprawie ochrony zapewniającej bezpieczeństwo.

Oświetlenie zasilane ze stacji Szówsko 1

- zasilanie z istniejącego słupa oświetlenia

- kablowe obwody oświetlenia ulicznego – linia kablowa YAKY 4x25

- słupy oświetlenia z lampami

- wytyczne w sprawie ochrony zapewniającej bezpieczeństwo

OŚWIETLENIE ZE STACJI SZÓWSKO 2

1.3.  Linia kablowa .

Zasilanie projektowanego  oświetlenia z urządzeń na majątku inwestora  , nie wymaga zwiększenia mocy , warunków przyłączenia RE.  Zasilanie należy wykonać kablem ziemnym  z usytuowanej obok stacji na działce nr 965 przy ogrodzeniu szafki oświetlenia SO-2c z fundamentem. W szafce tej należy dobudować dodatkowy człon zasilający – listwa zaciskowa , zabezpieczenie .  Zabezpieczenie kabla w szafce SO-2c typu S-301 B16A.  Z j szafki oświetlenia SO-2c  projektuje się kablem YAKY 4x25  obwód oświetlenia do słupa nr L6 - L9 , L5 - L1

Lokalizację projektowanych urządzeń pokazano na mapie (rys. nr 2). Schemat zasilania na rys nr 3 na którym długość kabla oznacza długość wykopu / długość kabla bez wsp1,04.który ujęto w zestawieniu materiałów

1.4  Układanie kabli.

Projektowany kabel YAKY 4x25 projektowanego obwodu  w znacznej części należy układać w pasie drogowym między skrajem istniejącej ścieżki rowerowej a granicą prywatnych działek . Na tym odcinku kable układać  w rurze ochronnej  DVK 75 na głębokości 60 cm.  Przy przejściu przez istniejące wjazdy wykonać podwierty. W pozostałej części kabel przebiega przez  działki nr 2742/1, 2742/2 , 2741, 2740, 2739/1, 2736, 2731, 2730, 2727/1 , 2726  gdzie projektowany kabel układać w rurze ochronnej  DVK 75 na głębokości 60 cm.  a następnie przykryć folią kablową ostrzegawczą koloru niebieskiego ( gr 0,5mm, szer. 20cm ). Na kable należy nałożyć oznaczniki kablowe zawierające typ i przekrój kabla, długość, właściciela, adresy końców, rok budowy oraz nazwę wykonawcy. Przy słupach oświetleniowych pozostawić zapasy kabla po 1 mb.. Przy układaniu kabli zwrócić uwagę na uzbrojenie terenu.  Przy słupach nr 1, 6, 9 należy wykonać uziemienie prętowo – taśmowe .

Przed zasypaniem, roboty zanikające powinny być zinwentaryzowane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Całość prac wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 i uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

Plan trasy obwodu kablowego przedstawia rysunek nr 2.

1.5   Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy istniejący bezpośredni 1-fazowy jednostrefowy pomiar energii elektrycznej. W rozdzielnicy stacji z istniejącym zabezpieczeniem przedlicznikowym.  Zabezpieczenia obwodów w szafce SO-2c S301 B16A.

OŚWIETLENIE ZE STACJI SZÓWSKO 1

1.3  Linia kablowa .

Zasilanie projektowanego  oświetlenia z istniejącego oświetlenia  / słupy L1, L2 , L3  /    będącego na majątku inwestora ,  nie wymaga zwiększenia mocy , warunków przyłączenia RE.. Zabezpieczenie istniejące obwodu oświetlenia S301 B16A w szafce SO-2n na stacji należy rozbudować na 3 fazowe montując kolejne dwa S301B16A . Z istniejącego obwodu  oświetlenia    projektuje się kablem YAKY 4x25 obwód oświetlenia :

- obwód  słupy oświetlenia o nr  L4  -  L7 zasilanie ze słupa nr  L3

- obwód  słupy oświetlenia o nr  L8 - L16 zasilanie ze słupa nr L1.

Lokalizację projektowanych urządzeń pokazano na mapie (rys. nr 1). Schemat zasilania na rys nr 4 na którym długość kabla oznacza długość wykopu / długość kabla bez wsp1,04.który ujęto w zestawieniu materiałów

1.4  Układanie kabli.

Projektowany kabel YAKY 4x25 projektowanego obwodu  w znacznej części należy układać w pasie drogowym między skrajem istniejącej ścieżki rowerowej a granicą prywatnych działek . Na tym odcinku kable układać  w rurze ochronnej  DVK 75 na głębokości 60 cm.  Przy przejściu przez istniejące wjazdy wykonać podwierty. W pozostałej części kabel przebiega przez  działki nr 729, 880 , 871  gdzie projektowany kabel układać również  w rurze ochronnej  DVK 75 na głębokości 60 cm Ułożony kabel należy przykryć przykryć folią kablową ostrzegawczą koloru niebieskiego ( gr 0,5mm, szer. 20cm ). Na kable należy nałożyć oznaczniki kablowe zawierające typ i przekrój kabla, długość, właściciela, adresy końców, rok budowy oraz nazwę wykonawcy. Przy słupach oświetleniowych pozostawić zapasy kabla po 1 mb.. Przy układaniu kabli zwrócić uwagę na uzbrojenie terenu.  Przy słupach nr 4, 7, 8, 16  należy wykonać uziemienie prętowo – taśmowe .

Przed zasypaniem, roboty zanikające powinny być zinwentaryzowane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Całość prac wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 i uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

Plan trasy obwodu kablowego przedstawia rysunek nr 1.

1.5   Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy istniejący  bezpośredni 3-fazowy jednostrefowy pomiar energii elektrycznej w szafce SO-2n   Zabezpieczenia projektowanego obwodu  w szafce SO-2n S303 B16A.

1.6  Słupy i oprawy oświetleniowe.

Projektuje się zainstalowanie opraw oświetleniowych  typu OW MH  70 W /400 i OW MH 70W/450 z kloszem kula biała φ400 , φ450  z lampami metalohalogenkowymi 70W  na słupach o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego  kolor czarny typu SM-3W  z fundamentami typu B-40. Oprawy w II klasie izolacji , stopień ochrony IP 65 zamontowane  na wysięgnikach podwójnych  WTM-16/2 o zróżnicowanej obustronnej wysokości montowania oprawy. kolor czarny  Wysięgniki montować prostopadle do drogi  wyższym i dłuższym ramieniem w kierunku drogi , niższym ramieniem w kierunku chodnika. Dodatkowo  dla montażu na słupach dekoracyjnych  elementów  oświetlenia świątecznego należy na każdym słupie zamontować gniazdo hermetyczne IP-65 na wysokości  ok. 4 m

W celu zabezpieczenia opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach należy zamontować złącza słupowe  typu NTB  ,  wkładka bezpiecznikową  BiWts 6A.  Złącza IZK połączyć z oprawami oświetleniowymi i gniazdem na słupie  przewodem YDY 3x2,5mm2.

1.7 Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa ochrona od porażeń)

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C.

Jako system ochrony dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania w sieci rozdzielczej TN-C z przewodem PEN.

Szybkie wyłączanie realizowane będzie przez wyłączniki bezpiecznikowe w szafce SO-4c, szafie kablowej , rozdzielnicy stacyjnej  i bezpieczniki topikowe w latarniach. Konstrukcję wszystkich latarni przyłączać do zacisku PEN odcinkiem przewodu LGY 16 mm2. W zaznaczonych na rys nr 2  latarniach projektuje się dodatkowe uziemienie robocze punktu PEN. Uziom wykonać jako taśmowo - prętowy przy użyciu płaskownika FeZn 4x25mm2 układanego 10cm pod kablem pomiędzy słupami oświetleniowymi oraz prętów uziomowych Ø12mm pogrążonych pionowo w gruncie. Rezystancja uziemienia musi spełniać warunek R ≤ 10Ω.

1.8 Uwagi końcowe

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy urządzeń elektrycznych, uwzględniając ewentualne uwagi zawarte w uzgodnieniach.

- po zakończeniu robót przeprowadzić pomiary kontrolne rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony zapewniającej bezpieczeństwo.

- przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów                        i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj. posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną - zgodnie                 z ustawą „Prawo budowlane” (Dz. U. nr 89 z 1994r poz.414, art.10) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 10 z 1995r p.oz.48).

- Zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji w zakresie wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- OBLICZENIA  TECHNICZNE

Dobór kabli i zabezpieczeń

Ps 	- moc obliczeniowa w obwodzie oświetleniowym

PP 	- moc pojedynczej oprawy

IB 	- prąd obliczeniowy w obwodzie oświetleniowym

IR 	- prąd rozruchowy

IN	- znamionowy prąd zabezpieczenia,

IW	- prąd zadziałania zabezpieczenia,

IZ 	- obciążalność prądowa długotrwała przewodu,

IP 	- prąd pracy pojedynczej oprawy,

n 	- ilość opraw w obwodzie oświetleniowym,

Obwód  stacja Szówsko  1 - 16 lamp 140W

Aby kable energetyczne były prawidłowo zabezpieczone przed skutkami przepływu prądu przetężeniowego muszą być spełnione poniższe warunki zgodnie z normą PN-IEC-60364-4-43 :

Obciążalność kabli określono na podstawie normy PN-IEC-60364-5-523.

Przy obliczeniach przyjęto dane:

Sposób ułożenia kabli 	                        bezpośrednio w ziemi, (warunki D wg. tab. 52-C3)

Grunt o rezystywności cieplnej  	         1,0 Km/W, (PN-IEC-60364-5-523, tab. 52-D3)

Głębokość ułożenia kabli                    0,7m

Napięcie sieci zasilającej                    230 / 400 V

Układ sieci zasilającej                         TN-C

Kabel zabezpieczono od przeciążeń i zwarć w skrzynce SO-2C wyłącznikiem S301 B 16A, k=3.

Obwód - 16 lamp  :

IZ  = 99,0A

IR  = 6,45A x2 =12,9A

IN  = 16,0 A

IW = 48A

1,45 IZ =1,4599A = 143,5A

⇒  12,9A ≤16,0A ≤ 99A  - warunek spełniony

⇒ 48A≤ 99A - warunek spełniony

Obliczenia wykonane dla najdłuższego obwodu ze  stacji Szówsko  1  o największej ilości lamp Do obliczeń ujęto oprócz projektowanych również istniejące 3 lampy . Obliczenia potwierdzają że przekroje przewodów i wartości dobranych zabezpieczeń dla wszystkich obwodów spełniają warunki  normy dotyczące ochrony przed oddziaływaniem cieplnym.

##### ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

| L.p. | Nazwa materiału | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OŚWIETLENIE ZE STACJI SZÓWSKO 2 |  |  |
| 1 | Kabel YAKY 4x25mm2 | mb | 420/470 * |
| 2 | Rura ochronna DVK 75x63 | mb | 333 |
| 3 | Rura ochronna SRS 75 | mb | 87 |
| 4 | Folia kablowa niebieska | mb | 333 |
| 5 | Opaski identyfikacyjne kablowe | szt | 42 |
| 6 | Fundament B40 | szt | 9 |
| 7 | Słup Sm-3W | szt | 9 |
| 8 | Wysięgnik dwuramienny WTM-16/2 | szt | 9 |
| 9 | Zacisk uziemiający śrubowy 2442 | szt | 9 |
| 10 | Linka LGY 16mm2 | mb | 5 |
| 11 | Końcówka CU 16 | szt | 9 |
| 12 | Bednarka 25x4 stalowa - ocynkowana | mb | 30 |
| 13 | Pręt uziomowy 12mm L=6m | szt | 3 |
| 14 | Złącze słupowe NTB-3 | szt | 9 |
| 15 | Wkładka topikowa Bi Wt s 6A | szt | 27 |
| 16 | Gniazdo n/t hermetyczne | szt | 9 |
| 17 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 – ośw dekoracyjne | mb | 45 |
| 18 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | mb | 145 |
| 19 | Oprawa oświetleniowa OP MH 70W/400 | szt | 9 |
| 20 | Oprawa oświetleniowa OP MH 70W/450 | szt | 9 |
| 21 | Klosz kula biała φ400 | szt | 9 |
| 22 | Klosz kula biała φ450 | szt | 9 |
| 23 | Żarówka metalohalogenkowa 70 W | szt | 18 |
| 24 | Listwa zaciskowa LZ 70 | szt | 1 |
| 25 | Wyłącznik nadmiarowo- prądowy S-301B16 A | szt | 1 |

*  długość kabla w wykopie  / całkowita długość kabla z wsp 1,04 i  zapasami

| L.p. | Nazwa materiału | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OŚWIETLENIE ZE STACJI SZÓWSKO 1 |  |  |
| 1 | Kabel YAKY 4x25mm2 | mb | 544/608 * |
| 2 | Rura ochronna SRS 75 | mb | 115 |
| 3 | Rura ochronna DVK 75x63 | mb | 429 |
| 4 | Folia kablowa niebieska | mb | 429 |
| 5 | Wyłącznik nadmiarowo- prądowy S-301B16 A | szt | 2 |
| 6 | Obudowa modułowa na wyłącznik | szt | 1 |
| 7 | Opaski identyfikacyjne kablowe | szt | 54 |
| 8 | Fundament B40 | szt | 13 |
| 9 | Słup Sm-3W | szt | 13 |
| 10 | Wysięgnik dwuramienny WTM-16/2 | szt | 13 |
| 11 | Zacisk uziemiający śrubowy 2442 | szt | 13 |
| 12 | Linka LGY 16mm2 | mb | 7 |
| 13 | Końcówka CU 16 | szt | 13 |
| 14 | Bednarka 25x4 stalowa - ocynkowana | mb | 40 |
| 15 | Pręt uziomowy 12mm L=6m | szt | 4 |
| 16 | Złącze słupowe NTB-3 | szt | 13 |
| 17 | Wkładka topikowa Bi –Wts 6 A | szt | 39 |
| 18 | Gniazdo hermetyczne n/t | szt | 13 |
| 19 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 – ośw dekoracyjne | mb | 65 |
| 20 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | mb | 215 |
| 21 | Oprawa oświetleniowa OP MH 70W/400 | szt | 13 |
| 21 | Oprawa oświetleniowa OP MH 70W/450 | szt | 13 |
| 22 | Klosz kula biała φ400 | szt | 13 |
| 23 | Klosz kula biała φ450 | szt | 13 |
| 24 | Żarówka metalohalogenkowa 70 W | szt | 26 |

*  długość kabla w wykopie  / całkowita długość kabla z wsp 1,04 i  zapasami