Znak: IZ.271.3.2020						Wiązownica,   27.02.2020 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Piwoda  wraz z budową  monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1:

W przedmiarze budowlanym  brakuje pozycji dotyczącej wykonania i uszczelnienia przerw roboczych blachami stalowymi uszczelniającymi ściany zbiornika. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający wprowadza  dodatkową pozycję przedmiarową obejmującą wykonanie uszczelnienia przerw roboczych ścian zbiornika .

Poz. 53 przedmiaru robót budowlanych:

KNR 2 02 0617 0200    Uszczelnienie przerw roboczych ścian zbiornika  blachą stalową

ocynkowaną  120 VB1  - obmiar 28,90  mb.

Treść zadanego pytania nr 2:

W przedmiarze budowlanym  brakuje pozycji dotyczącej uszczelnienia systemowego na styku płyty dennej oraz ściany zbiornika. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający wprowadza  dodatkową pozycję przedmiarową obejmującą wykonanie systemowego uszczelnienia płyty dennej i ścian zbiornika.

Poz. 54 przedmiaru robót budowlanych:

KNR 2 02 0617 1000    Izolacja szczelin dylatacyjnych  konstrukcyjnych  poziomych

taśmą dylatacyjną PCV szer. 200 mm „3”  - obmiar 28,90  mb.

Treść zadanego pytania nr 3:

W przedmiarze budowlanym  brakuje pozycji dotyczącej wykonania próby szczelności (napełnienie wodą zbiornika, próba szczelności, spust wody ze zbiornika). Prosimy                     o uzupełnienie przedmiaru.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót budowlanych o roboty , które należy wycenić według podstaw wyceny:

Poz. 55 przedmiaru robót budowlanych:

KNR 202 1927 0800  Próba szczelności zbiornika  - ilość  1 próba.

Poz. 56 przedmiaru robót budowlanych:

KNR 202 1927 0600  Próba szczelności zbiornika -  napełnienie zbiornika wodą –

ilość 280 m3

Poz. 57 przedmiaru robót budowlanych:

KNR 202 1927 0600  Próba szczelności zbiornika – spust wody ze zbiornika - ilość  1

Próba.

Treść zadanego pytania nr 4:

W przedmiarze budowlanym  brakuje pozycji dotyczącej przejść szczelnych. Prosimy                     o uzupełnienie przedmiaru.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Przejścia szczelne wykonać jako przejścia dowolnej konstrukcji np. typu PD lub ŁU zgodnie      z projektem branży technologicznej – rys. T-5  wg. podstawy wyceny:

Poz. 58 przedmiaru robót budowlanych:

Analiza indywidualna    Przejścia szczelne na rurociągach o śr. 150 mm – 4 szt.

Treść zadanego pytania nr 5:

Prosimy o informację ile powinna wynosić grubość izolacji mineralnej Cerinol DS. (ściany i dno zbiornika).

Treść udzielonej odpowiedzi:

Grubość izolacji  mineralnej Cerinol DS. powinna  wynosić 4 mm.

Treść zadanego pytania nr 6:

W przedmiarze budowlanym  brakuje pozycji dotyczącej wyśrutowania powierzchni pionowej i poziomej . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Nie występuje potrzeba  wykonania  tego rodzaju robót.

W związku z udostępnieniem odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia,  Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom  przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. wyjaśnień, odpowiedzi i korekt  w ofertach, zamawiający informuje o ponownym przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 10.03.2020 r. do godz. 09:00.

W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają również zapisy rozdziału XII pkt. 12.15  w sposób następujący:

W rozdziale  XII pkt. 12.15 było:

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres i powinna być oznakowana następująco:

Urząd Gminy Wiązownica

ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica

OFERTA przetargowa na realizację zadania:

”Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Piwoda  wraz z budową  monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica.

Znak postępowania: IZ.271.3.2020

Nie otwierać przed   28.02.2020 r. do godz. 09:30

po zmianie w rozdziale  XII pkt. 12.15 winno być:

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres i powinna być oznakowana następująco:

Urząd Gminy Wiązownica

ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica

OFERTA przetargowa na realizację zadania:

”Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Piwoda  wraz z budową  monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica.

Znak postępowania: IZ.271.3.2020

Nie otwierać przed   10.03.2020 r. do godz. 09:30

W rozdziale XIII pkt. 1 i 2  było:

- Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego w budynku Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. Nr 22 I p.                                                       do dnia  28.02.2020 r. do godz. 09:00

2.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego   w budynku Urząd Gminy

Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica,

w dniu  28.02.2020 r. do godz. 09:30, w pokoju nr 25 I p. sala narad.

po zmianie w rozdziale  XIII pkt. 1 i 2 winno być:

- Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego w budynku Urząd Gminy Wiązownica,

ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. Nr 22 I p.                                                       do dnia  10.03.2020 r. do godz. 09:00

2.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego   w budynku Urząd Gminy

Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica,

w dniu  10.03.2020 r. do godz. 09:30, w pokoju nr 25 I p. sala narad.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Wykonawcy

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3.a/a