Projektowanie  nadzór instalacji   sanitarnych,  Kazimiera Bukowska

ul. Dębowa 2, 39-400  Tarnobrzeg , tel. 881-471-881,   e-mail:  kazimiera.bukowska@gmail.com

Nazwa obiektu:

ROZBUDOWA   SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  WIĄZOWNICA

Inwestycja liniowa zlokalizowana na działkach : 841/1,  841/2,  841/3,  841/4, 841/5,  841/6, 841/7, 841/8, 841/9 , 841/10, 841/11, 841/12, 841/13, 841/14,   864,  878/1

878/2,  878/3,  878/4, 878/5,  878/6,  878/7,  878/8,  878/9,  878/10,  878/11,  882, 532/10,   533/1,  532/9,  531/5,  531/3,  529/1,  527/1,  523/1,  601/1,  604/6,  607,

839/12,  838, 837,  840,  841/1,  842/2,  669/3, 669/4,  671/2,  671/3,  671/4,  671/5,

671/6, 675,  676/2,  676/3,  677.

Adres obiektu		Wiązownica, 
budowlanego:		37- 522 Wiązownica

Obręb ewid.:			180411_2.0010 Wiązowica

Jednostka ewid.:                180411_2 Wiązownica

Inwestor:			Gmina  Wiązownica

Adres:				ul. Warszawska 15 , 37- 522 Wiązownica

Jednostka projektowa:	Projektowanie nadzór instalacji sanitarnych

Kazimiera Bukowska

Adres:				ul. Dębowa 2, 39-400  Tarnobrzeg

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

CPV  45111200–0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania    ścieków

| Branża | Projektant | Podpis | Sprawdzający | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imię i nazwisko, adres nr i zakres uprawnień |  | Imię i nazwisko, adres nr i zakres uprawnień |  |  |
| Sanitarna | mgr inż. Kazimiera Bukowska 39-400 Tarnobrzeg , ul. Dębowa 2 nr upr. PDK/0003/PWOS/07 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych |  | mgr inż. Andrzej Bukowski 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dębowa 2 nr upr. PDK/0002/POOS/08 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych |  |  |  |
| Data: grudzień 2019 r |  |  |

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

CPV  45111200–0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania    ścieków

Nazwa obiektu:

ROZBUDOWA   SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  WIĄZOWNICA

Inwestycja liniowa zlokalizowana na działkach : 841/1,  841/2,  841/3,  841/4,

841/5,  841/6, 841/7, 841/8, 841/9 , 841/10, 841/11, 841/12, 841/13, 841/14,   864,

878/1, 878/2,  878/3,  878/4, 878/5,  878/6,  878/7,  878/8,  878/9,  878/10,  878/11,

882, 532/10,   533/1,  532/9,  531/5,  531/3,  529/1,  527/1,  523/1,  601/1,  604/6,

607, 839/12,  838, 837,  840,  841/1,  842/2,  669/3, 669/4,  671/2,  671/3,  671/4,

671/5,

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru podziemnych linii wodociągowych w ramach: „ Rozbudowa sieci wodociągowej

w  miejscowości Wiązownica”.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy planowanej rozbudowy sieci  wodociągowej w

Wiązownicy pod potrzeby powstającej zabudowy  mieszkalno-usługowej . Zakres stosowania

dotyczy wykonania budowy linii wodociągowych zarówno w gruntach nienawodnionych jak

i nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu

elementów betonowych i stalowych).

## 1.4. Określenia podstawowe

  - Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2.Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do     przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.

1.4.2Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060 ,

PN-82/M-01600 .

- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich,

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

## 2.2. Rury przewodowe

Do wykonania budowy sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:

- rury  ciśnieniowe polieetylenowe  PE100 SDR17,6  wg PN-74/C-89204 , PN= 1,0 MPa

Zakres :  rury PE100 SDR17 dn110  -    1452 m

dn 90   -    2604m

Rury i kształtki PE łączone będą metodą zgrzewania doczołowego przy pomocy zgrzewarki doczołowej. Szczegółowy opis zgrzewania doczołowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania podane są w projekcie wykonawczym oraz instrukcjach producentów rur np: „Instrukcji montażowej.  W trakcie wykonywania robót należy się stosować ściśle do wytycznych i zaleceń podanych w  instrukcjach producenta. W węzłach rozgałęźnych oraz na podłączenia hydrantów p.poż. zastosowano kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe. Na połączeniach rur PE z kształtkami żeliwnymi kołnierzowymi zastosowano kształtki przejściowe (tuleja kołnierzowa PE + kołnierz luźny do tulei). Przy załamaniach trasy sieci o kącie załamania mniejszym niż 10o wykorzystana zostanie sprężystość polietylenu. Załamania trasy sieci o kącie załamania powyżej 10o należy wykonać przy użyciu łuków 15, 30, 45, 60 i 90o. Kąty zbliżone do wartości podanych w projekcie należy uzyskać przez sprężystość rur. Należy również zwrócić uwagę na maksymalne promienie gięcia rur z PE podane przez producenta. Zależą one od średnicy rur oraz od temperatury otoczenia. Po ułożeniu rurociągu w wykopie i przed jego zasypaniem należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę należy wykonać odcinkami na ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725 oraz WTWiORB-M tom II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Próbę przeprowadzić przy pomocy pompy ciśnieniowej tłokowej z manometrem ( 160mmPo próbach szczelności należy wykonać płukanie sieci używając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna wynosić 1,0 m/s.Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po zakończeniu płukania należy przeprowadzić dezynfekcję sieci. Do dezynfekcji należy użyć ciekłego  chloru lub jego związków: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodów małych średnic ≤ 200mm można używać wody chlorowej z chloratorów stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania przewodów ze względu na tworzenie się w nich osadów. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jeżeli: dawka chloru wynosi 30 – 50mmg/dm3, zmieszanie chloru z wodą jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 godziny, a pozostałość chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm3. Należy dążyć do dezynfekcji długich odcinków przewodów, napełniając przewód z jednego końca i dawkując chlor lub roztwór podchlorynu możliwie do środka strumienia przepływającej wody.

# Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm3 roztworu na 100 m dezynfekowanego

# przewodu potrzebne do uzyskania dawki chloru 30 – 50 mg/dm3

# Po upływie 24 godzin od zachlorowania woda powinna być usunięta przez doprowadzenie

# wody czystej i przepłukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie

# odprowadzona do cysterny, do której w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 %

# roztwór tiosiarczanu sodu. Do dezynfekcji można użyć gotowego środka w postaci tabletek

# ilość wg załączonej ulotki. Wodę po dezynfekcji podać badaniom. Analizy chemiczne i

# bakteriologiczne wody wykonywane są w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

# lub w innych upoważnionych laboratoriach posiadających akredytację. Dla oznakowania

# trasy sieci  z PE należy ok. 30 cm nad rurą prowadzić   taśmę lokalizacyjną koloru biało-

# niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy

# wyprowadzić do skrzynek zasuw.

# Dla oznakowania    armatury należy zamontować tabliczki znacznikowe na słupku

# stalowym lub na ścianie  budynku – wg PN-86/B-09700 .

## 2.3. Armatura odcinająca

Na rozbudowywanej sieci wodociągowej należy zamontować należy zamontować

następujące armaturę oraz kształtki wodociągowe:

1. Zasuwa kołnierzowa   100 typ E              -        4szt

2. Zasuwa kołnierzowa   80 typ E                -      39szt

3. Hydrant nadziemny    80                           -       28szt

6. Kolano stopowe                                         -        28szt

7. Króciec dwukołnierzowy  80 , l=500mm -        28szt

8. Obudowa do zasuw  typ E teleskopowa    -       43szt

9.  Skrzynka uliczna                                       -       43 szt

10. Trójnik kołnierzowy  200/100                 -         2 szt

11. Trójnik kołnierzowy  80/80                     -       10 szt

12. Kołnierz pełny  80                                  -         9 szt

13.Kołnierz z tuleją na rurę PE110               -         6 szt

14.Zwiężka PE110/90                                   -         3 szt

15. Trójnik PE110/110/110                          -         1 szt

16. Trójnik PE110/90                                   -        10 szt

17. Trójnik PE 90/90                                    -        19 szt

Na sieci w węzłach należy zabudować zasuwy kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną.

Dla celów p.poż.  i odpowietrzenia należy zabudować hydranty p.poż. naddziemne. Na

podłączeniu hydrantów zabudować zasuwę odcinającą kołnierzową z obudową i skrzynką

uliczną. Skrzynki zasuw i hydrantów zlokalizowanych na terenie zielonym należy

zabezpieczyć obudową betonową o wymiarach 0,7 x 0,7 x min.wys.0,3m.

Zasuwy - wymagania:

- ciśnienie nominalne minimum PN16,

- gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda,

- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,

- korpus, pokrywa wykonane z żeliwa min.GGG40,

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z łożyskiem lub niskotarciowymi podkładkami

ślizgowymi,

- uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona,

- zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne  poprzez pokrycie żywicą

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy     250μm,

przyczepność min. 12N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V,

zgodnie z zaleceniami znaku jakości GSK,

- atest PZN,

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:

- zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe(z obudową teleskopową)wg PN-83/M-74024

- zasuwy bezdławikowe z miękkim uszczelnieniem klina

- przedłużenie wrzeciona zasuwy z kształtownika stalowego pełnego,cynkowanego ogniowo

- sprzęgło łączące wrzeciono z trzpieniem – wykonane ze stali kutej , cynkowanej ogniowo

lub z żeliwa sferoidalnego

- nasadka do klucza żeliwna

- połączenia kołnierzowe łączone śrubami  ze stali nierdzewnej , zabezpieczone

antykorozyjnie termokurczliwa taśmą z PE

## 2.5. Elementy montażowe

Jako elementy montażowe należy stosować:

- kształtki  PE100  SDR17,6

- kształtki żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-84/H-74101 ,

- kompensatory dławnicowe kołnierzowe żeliwne wg PN-89/M-74301 .

2.6. Hydranty

Hydranty przeciwpożarowe winny spełniać następujące kryteria:

- hydranty   nadziemne  z podwójnym zamknięciem–  do zabudowy  8  sztuk hydrantów

- ciśnienie nominalne minimum PN16,

- jednolity, niedzielony, korpus z żeliwa sferoidalnego,

- pełne zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne metodą proszkową przy użyciu farby

proszkowej, wewnętrzne metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub

emaliowane),

- grzybek pokryty gumą lub innym tworzywem gwarantującym pewność zamknięcia,

- dodatkowe zamknięcie szczelne, w postaci kuli lub inne

- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie dławicy typu o-ring,

- odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, szczelne w innych

położeniach,

- nakrętka wrzeciona, tuleja prowadząca tłok oraz gniazdo zaworu z mosiądzu

utwardzonego,

- atesty: PZH,

## 2.7. Bloki oporowe

Należy stosować:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające  wymaganio

normy BN-81/9192-04  i BN-81/9192-05  do przewodów o średnicach od 100 do 400 mm

i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa,

## 2.8. Składowanie materiałów

    - Rury przewodowe

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.

Ponadto:

- rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE) należy składować w taki sposób, aby stykały   się

one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych

podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m.

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania

słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,

    - Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory.

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001  powinna być przechowywana w

pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami

powodującymi korozję.

    - Bloki oporowe

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca

wbudowania. Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu

można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót

ziemnych i wykończeniowych:

- piłę do cięcia asfaltu i betonu,

- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak

spalinowy, walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.

## 3.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący

sprzęt montażowy:

-  samochód dostawczy do 0,9 t,

-  samochód skrzyniowy do 5 t,

-  samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,

-  samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,

-  samochód beczkowóz 4 t,

-  beczkowóz ciągniony 4000 dm3,

-  przyczepę dłużycową do 10 t,

-  żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,

-  żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,

-  wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

-  wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

-  wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,

-  zgrzewarki do rur PE do dn315

-  spawarkę elektryczną wirującą 300 A,

-  zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,

-  kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

-  pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

-  giętarkę do prętów mechaniczna

-  nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

# 4. Transport

## 4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi

spowodować uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o

ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik

nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka

transportu  o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur  należy

układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

## 4.2. Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

## 4.3. Transport bloków oporowych

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym  rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność środka transportu.

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez

maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem

a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.).

# 5. Wykonanie robót

## 5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z

opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej

następujące warunki:

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

## 5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni
i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są

fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to

powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich

środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do

głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce

wskazane przez Inżyniera. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej

położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu

wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w

ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy

przytwierdzić kołkami lub klamrami.

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana

do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie

ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o

0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio

przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w

sposób uzgodniony z Inżynierem.

## 5.3. Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 .

W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z

domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z

warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi

sączkami odwadniającymi.

## 5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z

rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było

większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020  o 0,4 m dla rur o

średnicy poniżej 1000 mm

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:

- w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany

budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

5.4.2 . Wytyczne wykonania przewodów

Przewód wodociągowy powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

-  rury z tworzyw sztucznych   przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od

+5 do +30oC.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia

wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia

należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także

na    zmianach kierunku:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek.

5.4.3.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić:

- dla przewodów z innych rur - 0,3 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 .

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem

ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 .

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną

warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

-  zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

-  określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-  określenie stanu terenu,

-  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-  ustalenie metod wykonywania wykopów,

-  ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-

02 , PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

W szczególności kontrola powinna obejmować:

-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na

placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

-  sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

-  zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez

wytwórcę,

-   badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-   badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża

wzmocnionego z  kruszywa lub betonu,

-   badanie ewentualnego drenażu,

-   badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi
     w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-   badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i

ich zabezpieczenia,

-   badanie ułożenia przewodu na podłożu,

-   badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-   badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

-   badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-   badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,

-   badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

-   badanie szczelności całego przewodu,

-   badaie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-   badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

-  odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno

przekroczyć ± 3 cm,

-  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny

przekraczać: dla przewodów z rur żeliwnych 5 cm,

-   różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego

punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

-   dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie

powinny przekroczyć: dla przewodów z rur żeliwnych  5 cm,

-   dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie

przekroczyć: dla przewodów z rur żeliwnych ± 5 cm i  nie mogą spowodować na

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

-   stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości

100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót:

- dla robót ziemnych, zasypek gruntem, odwozu  nadmiaru gruntu – [m3]

- - dla umocnienia wykopów , podsypki z piasku –[m2]

- dla przełożenia wodociągu , przewiertów , rur ochronnych –[m]

- dla zasuw wodociągowych, hydrantów ppoż., komór zasuw  –[szt.]

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i

powinna wynosić: około 300 m dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur

PE . Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru

odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji.

## 8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego

(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach

technicznych  częściowych),

-    badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym
           i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-

81/B-10725 ,

-   badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących
            w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny

oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne,

jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały

spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w

zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

8.4. Odbiór po okresie rękojmi

# Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”. Odbiór

# ostateczny – pogwarancyjny. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający.

# Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy

# odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Płatności za wykonaną i odebraną kanalizację należy przyjmować na podstawie obmiaru i

oceny jakości wykonanych Robót.

Ceny jednostkowe obejmują:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie przyłączy,

- ułożenie przewodów wodociągowych, studni, oprzyrządowania,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. Przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |
| 3. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 4. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 5. | PN-81/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 6. | PN—EN1074-1:2002 | Armatura wodociągowa. |
| 7. | PN-76/C-89202 | Kształtki do rur ciśnieniowych żeliwnych |
| 8. | PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |
| 9. | PN-76/C-96178 | Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. |
| 10 | BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |
| 11 | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe . Wymiary. |
| 12 | BN-87/6755-06 | Welon z włókien szklanych. |
| 13. | BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |
| 14. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |
| 15. | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa, przepisami BHP oraz zaleca się prowadzić i dokonać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi:

- BN-83//8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki techniczne wykonania,

- Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robót betonowych,

- Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport ręczny,

- BN-82/8971, PN-92/B-10735 - Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

- Zarz. MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robót montażowych i rozbiórkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

- Katalogi i instrukcje montażu producenta rur  PE  /PCW,

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”